## 1
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp, | Podstawa | Opis | Jedn,przedm, | Ilość | Cena jedn, | Wartość
Budowa sieci wodociągowej w ul, Tokarskiej na odcinku od ul, Konstruktorów do ul, Mełgiewskiej w Lublinie
1 |  | D-01,00,00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | 45111000-8 | D-01,01,01 CPV 45111000-8 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.5 |  | 0
d,1,1 |  | -sieci wodociągowe Lc=496m
1.2 | 45112000-5 | D 01,02,01, CPV 45112000-5 Usunięcie i zabezpieczenie na czas budowy drzew, karp i zarośli wraz z humusowaniem, obsianiem trawą i nawożeniem
2 | KNR-W 2-01 0101-01 + KNR-W 2-01 0105-01 | Ścinanie pni drzew o śr, 10-15 cm (samosiewów o niskiej wartości przyrodniczej) piłą mechaniczną i mechaniczne usuwanie karp | szt, | 2 |  | 0
d,1,2
3 | KNR-W 2-01 0105-05 + KNR-W 2-01 0103-05 | Ścinanie pni drzew o śr, 76-100 cm piłą mechaniczną i mechaniczne usuwanie karp | szt, | 1 |  | 0
d,1,2 | analogia | Krotność = 2,2
4 | KNR-W 2-01 0105-05 + KNR-W 2-01 0103-05 | Ścinanie pni drzew o śr, 101-130 cm piłą mechaniczną i mechaniczne usuwanie karp | szt, | 1 |  | 0
d,1,2 | analogia | Krotność = 2,4
5 | KNR-W 2-01 0108-01 | Mechaniczne karczowanie zagajników, zadrzewień i zarośli gęstych wraz z utylizacją | ha | 0.01 |  | 0
d,1,2 | analogia
6 | KNR 2-01 0110-02 0110-05 | Wywożenie karpiny na odległość 10 km | mp | 3.37 |  | 0
d,1,2
7 | KNR 2-01 0110-03 0110-05 | Wywożenie gałęzi i drągowizny na odległość 10 km | mp | 13.11 |  | 0
d,1,2
8 | KNR 2-21 0107-03 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa do 30 cm wraz z zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń | szt, | 10 |  | 0
d,1,2
9 | KNR 2-21 0107-04 | Zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy powyżej 30 cm wraz z zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń | szt, | 17 |  | 0
d,1,2 | analogia
10 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm, | m2 | 64.2 |  | 0
d,1,2
1.3 | 45112000-5
11 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharekpod przebudowywany wodociąg | m2 | 113.05 |  | 0
d,1,3
12 | KNR 2-01 0125-01-00 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grub 15 cm pod przebudowywany wodociąg | m2 | 19.95 |  | 0
d,1,3
13 | KNR 2-01 0214-04 | Wywóz nadmiaru ziemi na odległość do 15 km | m3 | 19.95 |  | 0
d,1,3 | analogia
1.4 | 45111000-8
14 | KNR-W 4-02 z,sz,4,-01 | Odwodnienie istniejącej magistrali wodociągowej w ul, Mełgiewskiej w celu demontażu odcinka magistrali i montażu w to miejsce studni zasuw SZ1 | m3 | 72.85 |  | 0
d,1,4 | kalk, własna | L = 580 m (odległość między istn, Komorami zasuw w ul, Mełgiewskiej)
15 | KNR-W 4-02 z,sz,4,-01 | Odwodnienie istniejącej sieci wodociągowej w ul, Tokarskiej DN100 | m3 | 3.7 |  | 0
d,1,4 | kalk, własna | L=330+60 = 390 m
16 | KNR-W 4-02 z,sz,4,-01 | Odwodnienie istniejącej sieci wodociągowej w ul, Tokarskiej DN100 | m3 | 3.7 |  | 0
d,1,4 | kalk, własna | L=330+60 = 390 m
17 | KNR-W 4-02 z,sz,4,-01 | Odwodnienie istniejącej sieci wodociągowej w ul, Konstruktorów (od str, zachodniej) dn200 | m3 | 0.11 |  | 0
d,1,4 | kalk, własna | L=3,5 m
18 | KNR-W 4-02 z,sz,4,-01 | Odwodnienie istniejącej sieci wodociągowej w ul, Konstruktorów (od str, zachodniej) dn200 | m3 | 0.11 |  | 0
d,1,4 | kalk, własna | L=3,5 m
19 | KNR-W 4-02 z,sz,4,-01 | Odwodnienie istniejącej sieci wodociągowej w ul, Tokarskiej (od str, południowej) dn150 | m3 | 0.47 |  | 0
d,1,4 | kalk, własna | L=26,5 m
20 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat, II-III sposobem mechanicznym z transportem urobku przy średniej głębokości 2,40 m celem wykonania demontażu wodociągu dn400 (magistrala) | m3 | 15.31 |  | 0
d,1,4 | analogia | L=4,6m s=1,3m
V=4,6x2,56 x1,3=15,309m3
21 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat, II-III sposobem mechanicznym z transportem urobku przy średniej głębokości 1,9 m celem wykonania demontażu wodociągu dn100 w ul, Tokarskiej | m3 | 49.78 |  | 0
d,1,4 | analogia | L=(2+1+1+1,5+3+3+5,1+1+1+5,2+1,2+1,2)= 26,2 m s=1,0m
V=26,2x1,9 x1,0=49,78m3
22 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat, II-III sposobem mechanicznym z transportem urobku przy średniej głębokości 1,9 m celem wykonania demontażu wodociągu dn200 (odcinek istn, Sieci w ul, Konstruktorów od strony zachodniej) | m3 | 6.9 |  | 0
d,1,4 | analogia | L=3,3 m s=1,1m
V=3,3x1,9 x1,1=6,897m3
23 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat, II-III sposobem mechanicznym z transportem urobku przy średniej głębokości 1,9 m celem wykonania demontażu wodociągu dn150 (odcinek istn, Sieci w ul, Tokarskiej od strony południowej, przy SZ4) | m3 | 6.27 |  | 0
d,1,4 | analogia | L=3,3 m s=1,0m
V=3,3x1,9 x1,0=6,27m3
24 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat, II-III sposobem mechanicznym z transportem urobku przy średniej głębokości 1,8 m celem wykonania demontażu odgałęzień: dn90, dn80 -do HP | m3 | 24.62 |  | 0
d,1,4 | analogia | L=(2+2,5+2,5+2+2,5+1,2+2,5)= 15,2 m s=0,9 m
V=15,2x1,8 x0,9=24,624m3
25 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat, II-III sposobem mechanicznym z transportem urobku przy średniej głębokości 1,8 m celem wykonania demontażu wodociągu dn 40/ dn50 | m3 | 5.83 |  | 0
d,1,4 | analogia | L=(2,5+1,1)= 3,6 m s=0,9 m
V=3,6x1,8 x0,9=5,832m3
26 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop obiektowy w gruncie suchym, wilgotnym i mokrym kat, II-III sposobem mechanicznym z transportem urobku przy średniej głębokości 3,0 m celem wykonania demontażu studni zasuw SZi1 | m3 | 18.75 |  | 0
d,1,4 | analogia | V=2,5x2,5x(2,7+0,3)=18,75m3
27 | KNR 4-05I 0117-08 | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego - magistrala wodociągowa o średnicy 400 mm z wydobyciem elementów na powierzchnię terenu L=4,6 m | m | 4.6 |  | 0
d,1,4 | analogia
28 | KNR 4-05I 0117-02 | Demontaż wodociągu o średnicy dn100 mm z wydobyciem elementów na powierzchnię terenu | m | 26.2 |  | 0
d,1,4 | analogia | L=(2+1+1+1,5+3+3+5,1+1+1+5,2+1,2+1,2)=26,2 m
29 | KNR 4-05I 0117-04 | Demontaż wodociągu o średnicy dn200 mm z wydobyciem elementów na powierzchnię terenu | m | 3.3 |  | 0
d,1,4 | analogia | L=3,3 m
30 | KNR 4-05I 0117-03 | Demontaż wodociągu o średnicy dn150 mm z wydobyciem elementów na powierzchnię terenu | m | 3.3 |  | 0
d,1,4 | analogia | L=3,3 m
31 | KNR 4-05I 0117-01 | Demontaż odgałęzień na wodociągu: dn90, dn80 -do HP z wydobyciem elementów na powierzchnię terenu | m | 15.2 |  | 0
d,1,4 | analogia | L=(2+2,5+2,5+2+2,5+1,2+2,5)=15,2m
32 | KNR 4-05I 0117-01 | Demontaż odgałęzień na wodociągu: dn40/ dn50 z wydobyciem elementów na powierzchnię terenu | m | 3.6 |  | 0
d,1,4 | analogia | L=2,5+1,1=3,6 m
33 | KNR 4-05I 0227-01 | Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm wraz z odgałęzieniem z rur żeliwnych DN80 i zasuwą DN80 | kpl, | 4 |  | 0
d,1,4 | analogia
34 | KNR 4-05I 0222-02 | Demontaż istniejących zasuw żeliwnych o śr, DN= 100 mm w wykopie wraz z obudowami i skrzynkami do zasuw | szt, | 9 |  | 0
d,1,4 | analogia
35 | KNR 4-05I 0409-03 | Demontaż istniejącej studni wodomierzowej SZi1 z kręgów betonowych o śr, 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | kpl, | 1 |  | 0
d,1,4
36 | KNR 4-05I 0222-01 | Demontaż istniejącego wyposażenia pomiarowo- odcinającego w istniejących studniach zasuw SZi1, SZi2 (m,in, istn, zasuwa DN100, wodomierz, , zawory kulowe ) | szt, | 7 |  | 0
d,1,4 | analogia
37 | KNR 2-01 0320-0501 | Zasypanie wykopów po demontażach w gruntach kat, III-IV piaskiem z dowozu wraz z zagęszczeniem warstwami wraz z transportem i zakupem piasku | m3 | 127.46 |  | 0
d,1,4 | analogia
38 | KNR 4-04 1101-02 | Wywiezienie zdemontowanych rurociągów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1.03 |  | 0
d,1,4 | analogia
39 | KNR 4-04 1101-04 | Wywiezienie zdemontowanych rurociągów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 | 1.03 |  | 0
d,1,4 | analogia | Krotność = 9
40 | KNR-W 2-18 0310-01 | Zamulenie piaskiem lub pianobetonem rurociągów przewidzianych do wyłączenia z eksploatacji: | m3 | 2.71 |  | 0
d,1,4 | analogia | -DN100 V=0,785x(0,10x0,10)x(18+24+40,5+50,5+20+14+21+25+99+12,5)=2,547 m3
- DN150 V=0,785x(0,15x0,15)x6,0=0,106 m3
- DN40 V=0,785x(0,04x0,04)x18,5=0,023 m3
- DN50 (Tokarska 1a) V=0,785x(0,05x0,05x15= 0,029 m3
1.5 | 45111000-8
41 | KNR AT-03 0101-02 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł, 6-10 cm (fragment ulicy Mełgiewskiej w rejonach studni zasuw SZ1) | m | 7 |  | 0
d,1,5
42 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie w ulicy Mełgiewskiej | m2 | 4 |  | 0
d,1,5
43 | KNR 2-31 0802-07 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr, 15 cm | m2 | 4 |  | 0
d,1,5
44 | KNR 2-31 0802-03 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr, 10*1,5=15 cm mechanicznie | m2 | 4 |  | 0
d,1,5 |  | Krotność = 1,5
45 | KNR 2-31 0807-03 | Rozebranie chodników z kostki betonowej o grub, 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 72 |  | 0
d,1,5 | analogia
46 | KNR 2-31 0802-07 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr, 15 cm | m2 | 72 |  | 0
d,1,5
47 | KNR 2-31 0813-04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 40.4 |  | 0
d,1,5
48 | KNR 2-31 0811-04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 102 |  | 0
d,1,5 | analogia
49 | KNR 2-31 0802-07 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr, 15 cm | m2 | 102 |  | 0
d,1,5
50 | KNR 2-31 0802-03 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr, 10*1,5=15 cm mechanicznie | m2 | 102 |  | 0
d,1,5 |  | Krotność = 1,5
51 | KNR 2-31 0811-04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki gr, 15 cm | m2 | 26.5 |  | 0
d,1,5 | analogia
52 | KNR 2-31 0802-07 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr, 15 cm | m2 | 26.5 |  | 0
d,1,5
53 | KNR 2-31 0802-03 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr, 10*1,5=15 cm mechanicznie | m2 | 26.5 |  | 0
d,1,5 |  | Krotność = 1,5
54 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m3 | 50.67 |  | 0
d,1,5
55 | KNR 4-04 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 | 50.67 |  | 0
d,1,5 |  | Krotność = 9
1.6 | 45231000-5 | D-01,03,05 CPV 45231000-5 BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH
1,6,1 |  | Roboty ziemne, posadowienie rurociągów, roboty
56 | KNR 2-01 0301-02 | Wykonanie ręcznych odkrywek przed przełączeniem istniejących sieci, odgałęzień i przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej w celu ustalenia rzeczywistego zagłębienia, lokalizacji, średnic i materiałów, | m3 | 68.4 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | n=(W0, W2,1, W12, W6,1, W8a,1, W9,1, SZ3, SZ4, W11)=9, założona średnia głębokość Hśr=1,90m
57 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat, III -IV wykonany sposobem mechanicznym koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku do 15 km i załadunkiem na samochody do budowy wodociągu dn250x22,7 przy szerokości wykopu s= 1,1 m | m3 | 227.69 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | V=227,688m3
58 | KNR 2-01 0302-02 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat, III -IV wykonany sposobem ręcznym wraz z transportem urobku do 15 km i załadunkiem na samochody do budowy wodociągu dn250x22,7 przy szerokości wykopu s= 1,1 m | m3 | 82.35 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | V= 82,341 m3
59 | KNR 2-01 0302-02 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat, III -IV wykonany sposobem ręcznym wraz z transportem urobku do 15 km i załadunkiem na samochody do budowy wodociągu dn125,dn110, przy szerokości wykopu s= 1,0 m | m3 | 4 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | V= 4,001 m3
60 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat, III -IV wykonany sposobem mechanicznym koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku do 15 km i załadunkiem na samochody do budowy wodociągu dn90, dn80, dn40 przy szerokości wykopu s= 0,9 m | m3 | 20.93 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | V=20,919m3
61 | KNR 2-01 0302-02 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat, III -IV wykonany sposobem ręcznym wraz z transportem urobku do 15 km i załadunkiem na samochody do budowy wodociągu dn90, dn80, dn40 przy szerokości wykopu s= 0,9 m | m3 | 16.38 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | V= 16,38 m3
62 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop obiektowy do wykonania studni zasuw DN 2500 (SZ1) w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat, III -IV z wydobyciem gruntu sposobem mechanicznym koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku do 15 km i załadunkiem na samochody, przy wykopie o wymiarach 4,0x4,0m H= 3,31m | m3 | 52.96 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | V=52,96m3
63 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop obiektowy do wykonania studni zasuw DN 1600 (SZ2) w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat, III -IV z wydobyciem gruntu sposobem mechanicznym koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku do 15 km i załadunkiem na samochody, przy wykopie o wymiarach 2,9x2,9m | m3 | 24.81 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | V=67,845m3
64 | KNR 2-01 0322-02 0322-08 | Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego szerokości 1,1 m w gruntach suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat, I - IV i głęb,do 3,0 m dla rurociągów dn250 mm PE | m2 | 553.85 |  | 0
d,1,6,1 |  | F=553,86m2
65 | KNR 2-01 0322-02 0322-08 | Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego szerokości 1,0 m w gruntach suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat, I - IV i głęb,do 3,0 m dla rurociągów dn125, dn110 mm PE | m2 | 30.14 |  | 0
d,1,6,1 |  | F=30,141m2
66 | KNR 2-01 0322-02 0322-08 | Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego szerokości 0,9 m w gruntach suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat, I - IV i głęb,do 3,0 m dla rurociągów dn90, dn80, dn40 mm | m2 | 82.9 |  | 0
d,1,6,1 |  | F=82,886m2
67 | KNR 2-01 0322-02 0322-08 | Umocnienie pionowych ścian wykopu obiektowego pod studnie zasuw DN 2,5 m (SZ1) w gruntach suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat, I - IV z zastosowaniem szalunków stalowych wraz z rozbiórką, wykop o wym, 4,0 x 4,0 m, H= 3,31m | m2 | 52.96 |  | 0
d,1,6,1 |  | F=4*4,0*(2,21+0,7+0,3+0,1)= 52,96 m2
68 | KNR 2-01 0322-02 0322-08 | Umocnienie pionowych ścian wykopu obiektowego pod studnie zasuw DN 2,0 m (SZ3, SZ4) w gruntach suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat, I - IV z zastosowaniem szalunków stalowych wraz z rozbiórką, wykop o wym, 3,3 x 3,3 m, Hśr=3,12m | m2 | 82.24 |  | 0
d,1,6,1 |  | F=2*4*3,3*(3,115)= 82,236 m2
69 | KNR 2-01 0322-02 0322-08 | Umocnienie pionowych ścian wykopu obiektowego pod studnie zasuw DN 1,6 m (SZ2) w gruntach suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat, I - IV z zastosowaniem szalunków stalowych wraz z rozbiórką, wykop o wym, 2,9 x 2,9 m, Hśr=2,95m | m2 | 34.22 |  | 0
d,1,6,1 |  | F=4*2,9*(2,95)= 34,22 m2
70 | KNR 2-01 0320-0501 | Posadowienie w wykopie liniowym rur przewodowych na podłożu z piasku grubego lub średniego o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartości frakcji pylastej i ilastej <5% grubości 25 cm wraz z obsypką 30cm nad rurociągiem wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami do wymaganego wskaźnika np,wg Proctora ; rurociągi: | m3 | 115.41 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | dn 250 PE s=1,1 m L= (2,0+15,85+44,73+3+9+3+3+5+5,65+4+3,9+2+2,5+3+3,5+3+4,6+3,3)=121,03 m V=100,568 m3
dn 125 PE s=1,0 m L=3,88m V= 2,571m3
dn110 PE s=1,0 m L=2,18 m V= 1,418 m3
dn100 PE s=1,0 m L=0,72 m V=0,462 m3
dn 90 PE s=0,9 m L= 7,57m V= 4,312 m3
dn 80 żeliwo s=0,9 m L=9,03 m V= 5,075 m3
dn 40 PE s= 0,9 m L=1,91 m V= 1,012 m3
Vc=115,418 m3
71 | KNR 2-01 0320-0501 | Zasypanie wykopów liniowych piaskiem gruboziarnistym lub ub średnim o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartości frakcji pylastej i ilastej <5% wraz z dowozem materiału i mechanicznym zagęszczeniem do wymaganego wskaźnika wg np, Proctora, po zakończonych robotach montażowych wodociągu dn 250, dn125, dn110, dn90 PE, dn80 żel,, dn40 PE, po odjęciu warstw posadowienia | m3 | 235.94 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | V= 235,94 m3
72 | KNR 2-01 0320-0501 | Zasypanie wykopów obiektowych pod studnie DN2,5 m (SZ1) piaskiem gruboziarnistym lub ub średnim o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartości frakcji pylastej i ilastej <5% wraz z dowozem materiału i mechanicznym zagęszczeniem do wymaganego wskaźnika wg np, Proctora, po zakończonych robotach montażowych, wykop o wym, 4,0 x 4,0 m, H= 3,31m | m3 | 32.59 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | V=4,0*4,0*(2,21+0,7+0,3+0,1)-(0,785*2,8*2,8)*(2,21+0,7+0,3+0,1)= 32,589 m3
73 | KNR 2-01 0320-0501 | Zasypanie wykopów obiektowych pod studnie DN2,0 m (SZ3, SZ4) piaskiem gruboziarnistym lub ub średnim o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartości frakcji pylastej i ilastej <5% wraz z dowozem materiału i mechanicznym zagęszczeniem do wymaganego wskaźnika wg np, Proctora, po zakończonych robotach montażowych, wykop o wym, 3,3 x 3,3 m, H= 3,12m | m3 | 41.97 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | V(SZ3)= 3,3*3,3*(2,15+0,65+0,3+0,1)-(0,785*2,3*2,3)*(2,15+0,65+0,3+0,1)= 21,56 m3
V(SZ4)= 3,3*3,3*(1,98+0,65+0,3+0,1)-(0,785*2,3*2,3)*(1,98+0,65+0,3+0,1)= 20,414 m3
V=41,974 m3
74 | KNR 2-01 0320-0501 | Zasypanie wykopów obiektowych pod studnie DN1,6 m (SZ2) piaskiem gruboziarnistym lub ub średnim o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartości frakcji pylastej i ilastej <5% wraz z dowozem materiału i mechanicznym zagęszczeniem do wymaganego wskaźnika wg np, Proctora, po zakończonych robotach montażowych, wykop o wym, 2,9 x 2,9 m, H= 2,95m | m3 | 16.45 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | V(SZ2)= 2,9*2,9*(1,9+0,65+0,3+0,1)-(0,785*1,9*1,9)*(1,9+0,65+0,3+0,1)= 16,45 m3
75 | KNR-W 2-18 0307-06 | Przewiert maszyną do wierceń poziomych w gruntach kat,III-IV wodociąg dn250x22,7 mm PE L=337,32 m | m | 337.32 |  | 0
d,1,6,1 | analogia | (rura przewodowa w osobnej pozycji)
76 | KNR-W 2-19 0120-05 | Przeciąganie rur dn250x22,7 PE100 RC przez rurę osłonową DN350 stalowa L=13,0m ( wraz z rurą osłonową stalową, rura przewodowa w osobnej pozycji) | m | 13 |  | 0
d,1,6,1 | analogia
77 | KNR-W 2-19 0121-01 | Płozy dystansowe typ L h=40 mm (rura przewodowa dn 250) n=12 | szt, | 12 |  | 0
d,1,6,1 | analogia
78 | KNR-W 2-19 0411-01 | Uszczelnienie końcówek rury osłonowej dn250/dn350 manszetami 250x350 n=2 szt, | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,1 | analogia
1,6,2 |  | Roboty montażowe
79 | KNR-W 2-18 0109-11 | Montaż rurociągów wody pitnej z rur polietylenowych dn250x22,7 PE100 RC SDR11 L=456,41m | m | 456.41 |  | 0
d,1,6,2
80 | KNR-W 2-18 0109-05 | Montaż rurociągów wody pitnej z rur polietylenowych dn125x11,4 PE100 RC SDR11 L=3,88m | m | 3.88 |  | 0
d,1,6,2
81 | KNR-W 2-18 0109-04 | Montaż rurociągów wody pitnej z rur polietylenowych dn110x10,0 PE100 RC SDR11 L=2,18m | m | 2.18 |  | 0
d,1,6,2
82 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów wody pitnej z rur polietylenowych dn90x5,4 PE100 RC SDR17 L=7,57m | m | 7.57 |  | 0
d,1,6,2
83 | KNR-W 2-18 0109-01 | Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej z rur polietylenowych dn63x5,8 PE100 RC SDR11 L=1,5m | m | 1.5 |  | 0
d,1,6,2
84 | KNR-W 2-18 0109-01 | Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej z rur polietylenowych dn40x3,7 PE100 RC SDR11 L=1,91m | m | 1.91 |  | 0
d,1,6,2 | analogia
85 | KNR-W 2-18 0110-11 | Łączenie rur polietylenowych dn250 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego | złącz, | 93 |  | 0
d,1,6,2 | analogia
86 | KNR-W 2-18 0114-02 | Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu do wody pitnej - króćce kołnierzowe żeliwne DN80 L=1,0m HP1=1m, HP3=1+1=2,0m, HP4=1m , HP5= 1m | szt, | 5 |  | 0
d,1,6,2
87 | KNR-W 2-18 0114-02 | Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu do wody pitnej - króćce kołnierzowe żeliwne DN80 L=0,5 m HP4=0,5m | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,2
88 | KNR-W 2-18 0112-04 | Montaż kształtek segmentowych ciśnieniowych dn250 PE100 łuk 90st | szt, | 7 |  | 0
d,1,6,2 | analogia
89 | KNR-W 2-18 0112-04 | Montaż kształtek segmentowych ciśnieniowych dn250 PE100 łuk 60st | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,2 | analogia
90 | KNR-W 2-18 0112-04 | Montaż kształtek segmentowych ciśnieniowych dn250 PE100 łuk 45st | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,2 | analogia
91 | KNR-W 2-18 0112-04 | Montaż kształtek segmentowych ciśnieniowych dn250 PE100 łuk 30st | szt, | 3 |  | 0
d,1,6,2 | analogia
1,6,3 |  | Kształtki i armatura odcinająca
92 | KNR-W 2-18 0114-05 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN200/200/80 zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym) (W3, W4, W5, W6, W8) | szt, | 5 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
93 | KNR-W 2-18 0114-05 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN200/200/100 zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym) (W2) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
94 | KNR-W 2-18 0114-05 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN200/200/200 zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym) (W10) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
95 | KNR-W 2-18 0114-05 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN200/200/80 zintegrowany z zasuwą DN80 (wraz z obudową i skrzynką) zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym) (W1-Z3 -odgał, do HP1) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
96 | KNR-W 2-18 0114-05 | Redukcja (zwężka) dwukołnierzowa żeliwna DN200/80 mm (W10-HP6) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
97 | KNR 2-18 0305-05 | Zasuwa (Z1, Z2) kołnierzowa krótka DN 200 z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną (montaż w wykopie) | kpl, | 2 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
98 | KNR 2-18 0305-03 | Zasuwa (Z4- W2) kołnierzowa krótka DN 100 z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną (montaż w wykopie) | kpl, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
99 | KNR 2-18 0305-02 | Zasuwa (Z5- HP2, Z6- HP3, Z7-HP4, Z8- W6, Z9- HP5, Z11-HP6) kołnierzowa krótka DN 80 z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną | kpl, | 6 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
100 | KNR-W 2-18 0114-02 | Kolano kołnierzowe żeliwne DN80 (HP3, HP4) | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
101 | KNR-W 2-18 0114-02 | Kolano stopowe dwukołnierzowe DN80 ze stopką do hydrantu z żeliwa sferoidalnego (HP1, HP3, HP4, HP5) | szt, | 4 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
102 | KNR-W 2-18 0114-02 | Kolano stopowe kołnierzowe DN80 ze stopką do hydrantu i kielichem wciskowym do rur PE dn90 z żeliwa sferoidalnego (HP2, HP6) | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
103 | KNR 2-18 0315-03 | Hydrant pożarowy nadziemny DN80 z podwójnym odcięciem przepływu i automatycznym odwodnieniem wg PN-EN 14339 (trójniki, zasuwy i skrzynki ujęte w innych pozycjach) | kpl, | 6 |  | 0
d,1,6,3
104 | KNR-W 2-18 0802-04 | Opaska do nawiercania do rur PE z odejściem gwintowanym - odgałęzienie na sieci (węzeł W7): dn250/2" -1 szt, | kpl, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
105 | KNR 2-18 0305-01 | Zasuwa (Z12) do przyłączy wodociągowych z żeliwa sferoidalnego DN2" (rura dn63) z gwintem zewn, i złączem ISO do rur PE z obudową i skrzynką uliczną | kpl, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
106 | KNR-W 2-18 0802-04 | Opaska do nawiercania do rur PE z odejściem gwintowanym - odgałęzienie na sieci (węzeł W9): dn250/1 1/4" -1 szt, | kpl, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
107 | KNR 2-18 0305-01 | Zasuwa (Z10) do przyłączy wodociągowych z żeliwa sferoidalnego DN2" (rura dn40) z gwintem zewn, i złączem ISO do rur PE z obudową i skrzynką uliczną | kpl, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
108 | KNR-W 2-18 0114-03 | Połączenie projektowanego rurociągu DN100 z rurociągiem istniejącym DN100 za pomocą kołnierza specjalnego do rur PE, PVC, Żeliw,, Stal,, AC (W2) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
109 | KNR-W 2-18 0114-03 | Połączenie projektowanego rurociągu dn125 z rurociągiem istniejącym DN100 za pomocą łacznika rurowego z funkcją zabezpiecz, przed przesunięciem (W12) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
110 | KNR-W 2-18 0114-03 | Połączenie projektowanego rurociągu dn110 z rurociągiem istniejącym dn90 za pomocą łacznika rurowego z funkcją zabezpiecz, przed przesunięciem (W6,1) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
111 | KNR-W 2-18 0114-05 | Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN200/dn250 (montaż w wykopie) | szt, | 22 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
112 | KNR-W 2-18 0112-01 | Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN80/dn90 | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
113 | KNR-W 2-18 0111-01 | Połączenie projektowanego rurociągu dn40PE/ dn63 z rurociągiem istniejącym dn40 / dn50 za pomocą łącznika rurowego z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem | złącz, | 2 |  | 0
d,1,6,3 | analogia
1,6,4 |  | Studnie zasuw
114 | KNR 9-22 0301-13 | Studnia zasuw SZ1 z kręgów żelbetowych Dn2500 ze szczelnym dnem, włazem żeliwnym DN600 w klasie D400 z zamknięciem zatrzaskowym i ryglem | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
115 | KNR 9-22 0301-11 | Studnia zasuw SZ3, SZ4 z kręgów żelbetowych Dn2000 ze szczelnym dnem, włazem żeliwnym DN600 w klasie D400 z zamknięciem zatrzaskowym i ryglem | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
116 | KNR 9-22 0301-07 | Studnia zasuw SZ2 z kręgów żelbetowych Dn1600 ze szczelnym dnem, włazem żeliwnym DN600 w klasie D400 z zamknięciem zatrzaskowym i ryglem | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
117 | KNR 2-02 0603-09 | Izolacja zewn,powierzchni studni zasuw z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno - warstwa pierwsza | m2 | 118.98 |  | 0
d,1,6,4 |  | - Dn 2500 mm (Dz 2800) n=1 szt,
|  | - Dn 2000 mm (Dz 2300) n=2 szt, |  |  |  | 0
- Dn 1600 mm (Dz 1900) n=1 szt,
118 | KNR 2-02 0603-10 | Izolacja zewn,powierzchni studni zasuw z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno - warstwa druga | m2 | 118.98 |  | 0
d,1,6,4 |  | - Dn 2500 mm (Dz 2800) n=1 szt,
|  | - Dn 2000 mm (Dz 2300) n=2 szt, |  |  |  | 0
- Dn 1600 mm (Dz 1900) n=1 szt,
119 | KNR 2-18 0310-02 | Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniająca, klinowa DN 400 z żeliwa sferoidalnego, z gładkim i pełnym przelotem (montaż w studni zasuw SZ1) wraz z kólkiem ręcznym | kpl, | 2 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
120 | KNR-W 2-18 0114-09 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN400/400/200 zamontowany w studni zasuw SZ1 | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4
121 | KNR-W 2-18 0116-08 | Króciec dwukołnierzowy z kołnierzem oporowym (punkt stały) - stal OH18N9, fi419/5,5 mm, Dw=408,0 mm PN10 - wykonanie fabryczne, kołnierz w studni przyspawany na placu budowy | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
122 | KNR-W 2-18 0114-09 | Łącznik montażowo- demontażowy DN400 PN10 (w studni SZ1) | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,4
123 | KNR 2-18 0305-05 | Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniająca, klinowa DN 200 z żeliwa sferoidalnego, z gładkim i pełnym przelotem wraz z kólkiem ręcznym | kpl, | 2 |  | 0
d,1,6,4 | analogia | - montaż w studni zasuw SZ1 - 1 szt,
- montaż w studni zasuw SZ2 - 1 szt,
124 | KNR-W 2-18 0114-05 | Łącznik montażowo- demontażowy DN200 PN10 | szt, | 6 |  | 0
d,1,6,4 |  | - w studni SZ1 - 1 szt,
- w studni SZ2 - 1 szt,
- w studni SZ3 - 2 szt,
- w studni SZ4 - 2 szt,
125 | KNR-W 2-18 0114-06 | Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN200/dn250 (montaż w studniach zasuw) | szt, | 11 |  | 0
d,1,6,4 | analogia | - w studni zasuw SZ1 - 1 szt,
- w studni zasuw SZ2 - 2 szt,
- w studni zasuw SZ3 - 4 szt,
- w studni zasuw SZ4 - 4 szt,
126 | KNR-W 2-18 0527-06 | Przejścia szczelne przez ściany studni - systemowe do projektowanych rur DN400 (studnia SZ1 - 2 szt,) | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
127 | KNR-W 2-18 0527-02 | Przejścia szczelne przez ściany studni - systemowe do projektowanych rur dn250 PE | szt, | 9 |  | 0
d,1,6,4 | analogia | - studnia SZ1 - 1 szt,
- studnia SZ2 - 2 szt,
- studnia SZ3 - 3 szt,
- studnia SZ4 - 3 szt,
128 | KNR-W 2-18 0114-09 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN400 z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do różnych rodzajów rur - SZ1 - 2 szt, | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,4
129 | KNR-W 2-18 0114-05 | Trójnik kołnierzowy zintegrowany z zasuwą DN200/200/100 zamontowany w studni zasuw SZ2 | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
130 | KNR-W 2-18 0114-03 | Łącznik montażowo- demontażowy DN100 PN10 | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia | - w studni SZ2 - 1 szt,
131 | KNR-W 2-18 0112-02 | Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN100/dn125 (montaż w studniach zasuw) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia | - w studni zasuw SZ2 - 1 szt,
132 | KNR-W 2-18 0114-05 | Trójnik kołnierzowy zintegrowany z 3 zasuwami DN200/200/200 zamontowany w studni zasuw SZ3 wraz z kólkami ręcznymi | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
133 | KNR-W 2-18 0527-01 | Przejścia szczelne przez ściany studni - systemowe do projektowanych rur dn125 PE | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia | - studnia SZ2 - 1 szt,
134 | KNR-W 2-18 0114-05 | Redukcja (zwężka) dwukołnierzowa żeliwna DN200/100 mm (SZ3) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
135 | KNR-W 2-18 0114-03 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN100 z funkcją zabezpiecz, przed przesunięciem do różnych rodzajów rur - SZ3 - 1 szt, | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4
136 | KNR-W 2-18 0114-05 | Trójnik kołnierzowy zintegrowany z 3 zasuwami DN200/200/200, z pionowym przyłączem DN100, zamontowany w studni zasuw SZ4 wraz z kólkami ręcznymi | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
137 | KNR-W 2-18 0114-05 | Redukcja (zwężka) dwukołnierzowa żeliwna DN200/150 mm (SZ4) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
138 | KNR-W 2-18 0114-03 | Redukcja (zwężka) dwukołnierzowa żeliwna DN100/80 mm (SZ4) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
139 | KNR-W 2-18 0114-04 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN150 z funkcją zabezpiecz, przed przesunięciem do różnych rodzajów rur - SZ4 - 1 szt, | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4
140 | KNR 2-18 0305-02 | Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniająca, klinowa DN 80 z żeliwa sferoidalnego, z gładkim i pełnym przelotem | kpl, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia | - montaż w studni zasuw SZ4 (na odpowietrzeniu sieci ) wraz z kólkiem ręcznym - 1 szt,
141 | KNR-W 2-18 0114-02 | Zawór napowietrzająco- odpowietrzający dwustopniowy, na ciśnienie 1,0 MPa, DN= 80 mm | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,4 | analogia | studnia zasuw SZ4 - 1 kpl,
142 | KNR-W 2-18 0109-11 | Montaż rurociągów wody pitnej z rur polietylenowych dn250x22,7 PE100 RC SDR11 w studni zasuw SZ3, SZ4 (na odcinku od zasuwy do połączenia z istniejącą siecią) | m | 1.9 |  | 0
d,1,6,4 |  | L=2*0,95=1,9 m
143 | KNR-W 7-13 0402-01 | Mocowanie trójnika zintegrowanego (w SZ3, SZ4) na kotwy wklejane M16 długość kotwienia 20 cm | kotw, | 8 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
144 | KNR 2-20 0116-01 | Kratki ściekowe stalowe prostokątne o wymiarach 25x25 <umieszczone w studniach> z przykryciem ażurowym ze stali nierdzewnej | krat, | 4 |  | 0
d,1,6,4 | analogia
1,6,5
145 | KNR-W 2-02 0101-06 | Bloki oporowe i podporowe na sieci wodociągowej z betonu C20/ 25 | m3 | 7.21 |  | 0
d,1,6,5 |  | - podparcie hydrantu n= 6 V= 6 *0,2*0,5*0,5=0,3 m3
- pod zasuwy DN100, DN80, n=7+1 V= 8*0,3*0,3*0,3= 0,216 m3
- pod zasuwy DN200, n=2 V= 2*0,3*0,4*0,4= 0,096 m3
- pod zasuwy na przyłączach wod, n= 2 V=2*0,2*0,25*0,25= 0,025 m3
- blok oporowo- podporowy na trójnikach DN200/200/200 n= 1 V= 1*0,65*0,40*0,65= 0,169 m3
- blok oporowo- podporowy na trójnikach DN200/200/100, DN200/200/80, DN 80/80/80 n= 6+1 V= 7*0,50*0,40*0,45= 0,63 m3
- blok oporowy na kolanie kołnierzowym DN80 n=2 V=2*0,35*0,35*0,5=0,123 m3
- na załamaniach sieci dn250 kąt90st: n= 7 V= 7*0,65*1,0*0,75=3,413 m3
- na załamaniach sieci dn250 kąt31-60st: n= 3 V= 3*0,6*0,5*0,6=0,54 m3
- na załamaniach sieci dn250 kąt5-30st: n= 6 V= 6*0,6*0,3*0,5=0,54 m3
- w studni zasuw SZ1 V=0,47 m3
- w studni zasuw SZ2 V=0,134 m3
- w studni zasuw SZ3 V=0,363 m3
- w studni zasuw SZ4 V=0,363 m3
- w studni wodomierzowej SZi2 V=0,013 m3
V=7,213 m3
146 | KNR-W 2-18 0530-01 | Podparcie skrzynki ulicznej bloczek dn50x15 z betonu C20/ 25 n= 12 V= 12*0,785*(0,5*0,5)*0,15= 0,353 m3 | m3 | 0.35 |  | 0
d,1,6,5 | analogia
147 | KNR-W 2-18 0530-01 | Podłoże z betonu C8/10 grubości 8cm pod studnie zasuw | m3 | 2.07 |  | 0
d,1,6,5 | analogia | - studnia SZ1 Dn2500(Dz2800) n= 1; F=(2,8+2x0,1)x(2,8+2x0,1)=9m2 V=3,0x3,0x0,08=0,72m3
- studnia SZ2 Dn1600(Dz1900) n= 1; F=(1,9+2x0,1)x(1,9+2x0,1)=4,41m2 V=2,1x2,1x0,08=0,353m3
- studnia SZ3, SZ4 Dn2000(Dz2300) n= 2; F=(2,3+2x0,1)x(2,3+2x0,1)=6,25m2 V=2*(2,5x2,5x0,08)=2*0,50= 1,0m3
148 | KNR-W 2-18 0530-01 | Świeża zaprawa cementowa grubości 2cm pod studnie zasuw | m3 | 0.52 |  | 0
d,1,6,5 | analogia | - studnia SZ1 Dn2500(Dz2800) n= 1; F=(2,8+2x0,1)x(2,8+2x0,1)=9m2 V=3,0x3,0x0,02=0,18m3
- studnia SZ2 Dn1600(Dz1900) n= 1; F=(1,9+2x0,1)x(1,9+2x0,1)=4,41m2 V=2,1x2,1x0,02=0,088m3
- studnia SZ3, SZ4 Dn2000(Dz2300) n= 2; F=(2,3+2x0,1)x(2,3+2x0,1)=6,25m2 V=2*(2,5x2,5x0,02)=2*0,125= 0,25m3
149 | KNR-W 2-18 0530-01 | Dno studni zasuw z betonu C35/45 grubości 15 cm | m3 | 1.98 |  | 0
d,1,6,5 | analogia | - studnia SZ1 Dn2500 n= 1; V=0,785*(2,5*2,5)*0,15= 0,736 m3
- studnia SZ2 Dn1600 n= 1; V=0,785*(1,6*1,6)*0,15= 0,301 m3
- studnia SZ3, SZ4 Dn2000(Dz2300) n= 2; V=2*(0,785*(2,0*2,0)*0,15)= 0,942 m3
150 | KNR-W 2-18 0530-03 | Obetonowanie w studni zasuw SZ1 punktów stałych na magistrali wodociągowej z betonu C35/45 | m3 | 1.27 |  | 0
d,1,6,5 | analogia | V= 2*((0,35*1,2*1,6)-(0,785*0,4*0,4*0,3))= 1,269 m3
151 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia punktów stałych na magistrali w studni SZ1 - pręty żebrowane o śr, 10-12 mm | kg | 68.78 |  | 0
d,1,6,5
1,6,6 |  | Studnie wodomierzowe (istniejące)
152 | KNR 0-31 0110-03 | Montaż w istniejącej studni SZi2 wodomierza dn 32 mm G1 1/2" wraz konsolą ze stali nierdzewnej | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,6 | analogia
153 | KNR 2-15 0415-04 | Montaż w istniejącej studni SZi2 zaworów odcinających grzybkowych, skośnych dn 1 1/2" | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,6 | analogia
154 | KNR INSTAL 0109-04 | Montaż w istniejącej studni SZi2 zaworu antyskażeniowego typ EA 271 dn 1 1/2" | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,6 | analogia
155 | KNR 2-28 0305-01 | Montaż w istniejącej studni SZi2 kształtek ISO do połączenia przewodu projektowanego dn63 PE oraz istniejącego dn50 z projektowaną armaturą pomiarową | szt, | 3 |  | 0
d,1,6,6 | analogia
1,6,7 |  | Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja
156 | KNR-W 2-18 0708-02 | Płukanie jednokrotne projektowanej sieci wodociągowej o średnicy 250x22,7 mm PE L=456,41 m | odc,200m | 2 |  | 0
d,1,6,7
157 | KNR-W 2-18 0708-02 | Drugie płukanie proj, sieci wodociągowej o śr, nominalnej do 250 mm j,w, | odc,200m | 2 |  | 0
d,1,6,7 | analogia
158 | KNR-W 2-18 0708-01 | Płukanie jednokrotne projektowanej sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm L=1,42+0,72+3,4+3,88+3+2,1+2,18+1,55+1,91+5,13+14 = 39,29 m | odc,200m | 1 |  | 0
d,1,6,7 | analogia
159 | KNR-W 2-18 0708-01 | Drugie płukanie proj, sieci wodociągowej o śr, nominalnej do 150 mm j,w, | odc,200m | 1 |  | 0
d,1,6,7 | analogia
160 | KNR-W 2-18 0707-02 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr,nominalnej dn 200 mm | odc,200m | 2 |  | 0
d,1,6,7 |  | Lc=456,41 m
161 | KNR 2-18 9914-03 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr, 200 mm | 10m różn, | 6 |  | 0
d,1,6,7 | analogia
162 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr,nominalnej do 150 mm | odc,200m | 1 |  | 0
d,1,6,7 |  | L=1,42+0,72+3,4+3,88+3+2,1+2,18+1,55+1,91+5,13+14 = 39,29 m
163 | KNR-W 2-18 0704-03 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych PE o śr, DN= 200 mm L=456,41 m | 200m -1 prób, | 2 |  | 0
d,1,6,7
164 | KNR 2-18 9913b-03 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200) przy próbach szczelności przewodów PE100 RC o śr, DN=200 mm | 10m różn, | 6 |  | 0
d,1,6,7
165 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych rurociągów o średnicy do 125 mm L=1,42+0,72+3,4+3,88+3+2,1+2,18+1,55+1,91+5,13+14= 39,29 m | 200m -1 prób, | 1 |  | 0
d,1,6,7
1,6,8 |  | Oznakowanie sieci wodociągowej, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia
166 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie rurociągów taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową i napisem "Uwaga - rurociąg do wody" dla przewodów wykonywanych metodą wykopową Lc=1,42+0,72+3,4+3,88+3+2,1+2,18+1,55+1,91+5,13+(2,0+15,85+44,73+3+9+3+3+5+5,65+4+3,9+2+2,5+3+3,5+3+4,6+3,3) = 146,32 m | m | 146.32 |  | 0
d,1,6,8 | analogia
167 | KNR 2-19 0134-03 | Oznakowanie trasy wodociągów słupkami oznaczeniowymi betonowymi niskimi wraz z tabliczkami informacyjnymi | kpl, | 20 |  | 0
d,1,6,8 | analogia
168 | KNR 2-31 0302-01 | Obrukowanie płytami betonowymi o wym 0,5 x 0,5 m skrzynek do zasuw n=14 szt, | m2 | 3.5 |  | 0
d,1,6,8 | analogia
169 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż podwieszeń zabezpieczających kable elektryczne i telekomunikacyjne | kpl, | 2 |  | 0
d,1,6,8
170 | KNNR 5 0705-01 | Montaż rury osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach energetycznych, teletechnicznych , sieciach kablowych nn, SN | m | 35.5 |  | 0
d,1,6,8 | analogia
171 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż podwieszeń zabezpieczających kable elektryczne i telekomunikacyjne | kpl, | 2 |  | 0
d,1,6,8
1,6,9 |  | Przełączenie do projeklowanej sieci wodociągowej Tokarskiej 1a oraz Tokarskiej 15
172 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym kat, III -IV wykonany sposobem mechanicznym koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku do 15 km i załadunkiem na samochody do wykonania komór roboczych do przewiertu do budowy przyłącza wodociągowego do Tokarskiej 15 dn110 przy wykopie o wym, 3,0 x3,0 m | m3 | 40.23 |  | 0
d,1,6,9 | analogia | V=40,23 m3
173 | KNR 2-01 0322-02 0322-08 | Umocnienie pionowych ścian wykopu do wykonania komór roboczych do przewiertu do budowy przyłącza wodociągowego do Tokarskiej 15, w gruntach suchych i wilgotnych lub nawodnionych kat, I - IV i głęb,do 3,0 m dla rurociągów dn 110 mm | m2 | 52.92 |  | 0
d,1,6,9 |  | F= 52,92 m2
174 | KNR 2-01 0320-0501 | Posadowienie w odwodnionym wykopie rur przewodowych na podłożu z piasku grubego lub średniego o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartości frakcji pylastej i ilastej <5% grubości 25 cm wraz z obsypką 30cm nad rurociągiem wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami do wymaganego wskaźnika np,wg Proctora ; | m3 | 1.3 |  | 0
d,1,6,9 | analogia | Tokarska 15 - dn 110 PE s= 1,0 m L=2,0 m
V=1,301 m3
175 | KNR 2-01 0320-0501 | Zasypanie wykopów po komorach roboczych do przewiertu piaskiem gruboziarnistym lub ub średnim o uziarnieniu U=d60/d10>4 i zawartości frakcji pylastej i ilastej <5% wraz z dowozem materiału i mechanicznym zagęszczeniem do wymaganego wskaźnika wg np, Proctora, po zakończonych robotach montażowych wodociągu dn 110 PE, po odjęciu warstw posadowienia | m3 | 38.93 |  | 0
d,1,6,9 | analogia | V= 38,929 m3
176 | KNR-W 2-18 0307-06 | Przewiert maszyną do wierceń poziomych w gruntach kat,III-IV wodociąg dn110x10 mm PE L=13,66 m | m | 13.66 |  | 0
d,1,6,9 | analogia | (rura przewodowa w osobnej pozycji)
177 | KNR-W 2-18 0109-04 | Montaż rurociągów wody pitnej z rur polietylenowych dn110x10,0 PE100 RC SDR11 L=13,66 m | m | 13.66 |  | 0
d,1,6,9 |  | Tokarska 15
178 | KNR-W 2-18 0114-05 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN200/200/100 zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym) (W8a) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,9 | analogia
179 | KNR-W 2-18 0114-05 | Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN200/dn250 (montaż w wykopie) - węzeł W8a | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,9 | analogia
180 | KNR 2-18 0305-03 | Zasuwa (Z13- W8a) kołnierzowa krótka DN 100 z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną (montaż w wykopie) | kpl, | 1 |  | 0
d,1,6,9 | analogia
181 | KNR-W 2-18 0112-02 | Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN100/dn110 | szt, | 2 |  | 0
d,1,6,9 | analogia
182 | KNR-W 2-18 0114-03 | Redukcja (zwężka) dwukołnierzowa żeliwna DN100/50 mm (W8a,1) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,9 | analogia
183 | KNR-W 2-18 0114-03 | Połączenie projektowanego rurociągu z rurociągiem istniejącym dn50 za pomocą łacznika rurowo- kołnierzowego z funkcją zabezpiecz, przed przesunięciem (W8a,1) | szt, | 1 |  | 0
d,1,6,9 | analogia
184 | KNR-W 2-18 0802-04 | Opaska do nawiercania do rur PE z odejściem gwintowanym - odgałęzienie na sieci: dn250/2" -1 szt, | kpl, | 1 |  | 0
d,1,6,9 | analogia | przepięcie Tokarskiej 1a - węzeł W0
185 | KNR 2-18 0305-01 | Zasuwa do przyłączy wodociągowych z żeliwa sferoidalnego DN2" z gwintem zewn, i złączem ISO do rur PE z obudową i skrzynką uliczną - Tokarska 1a - zasuwa Z14 | kpl, | 1 |  | 0
d,1,6,9 | analogia
186 | KNR-W 2-18 0111-01 | Połączenie projektowanego rurociągu z istniejącym dn50 za pomocą łącznika rurowego z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem - Tokarska 1a | złącz, | 1 |  | 0
d,1,6,9 | analogia
187 | KNR-W 2-02 0101-06 | Bloki oporowe i podporowe na sieci wodociągowej z betonu C20/ 25 | m3 | 0.13 |  | 0
d,1,6,9 |  | - pod zasuwę DN100 (Z13) n=1 V= 1*0,3*0,3*0,3= 0,027 m3
- pod zasuwę na przyłączu wod, n= 1 (Z14) V=1*0,2*0,25*0,25= 0,013 m3
- blok oporowo- podporowy na trójniku DN200/200/100 (W8a) n= 1 V= 1*0,50*0,40*0,45= 0,090 m3
V=0,13 m3
188 | KNR-W 2-18 0530-01 | Podparcie skrzynki ulicznej bloczek dn50x15 z betonu C20/ 25 n= 2 (zasuwy: Z13, Z14) | m3 | 0.06 |  | 0
d,1,6,9 | analogia | V= 2*0,785*(0,5*0,5)*0,15= 0,059 m3
1.7 | 45233000-9 | D 05,00,00 CPV 45233000-9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1,7,1 | 45233000-9 | D 05,01,01 Odtworzenie nawierzchni
189 | KNR 2-31 0310-05 | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 4 |  | 0
d,1,7,1
190 | KNR 2-31 0302-01 | Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 72 |  | 0
d,1,7,1
191 | KNR 2-31 0302-05 | Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 102 |  | 0
d,1,7,1
192 | KNR 2-31 0309-02 | Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 26.5 |  | 0
d,1,7,1
193 | KNR 2-31 0114-05 | Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub, 15 cm | m2 | 204.5 |  | 0
d,1,7,1
194 | KNR 2-31 0111-01 | Odtworzenie podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie | m2 | 132.5 |  | 0
d,1,7,1 | analogia
195 | KNR 2-31 0403-03 | Odtworzenie krawężników betonowych wystających z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 40.4 |  | 0
d,1,7,1
Razem dział: D-01,00,00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
1
Słownie: